## Sheet1
Lot | Array | Modules | Tilt | Azimuth | Inverters | Panels/Inverter | Strings/Inverter | Panels/String | Panel Power | Array Power/Inverter | Overload Ratio | Unique Setups
1 | 1.1 | 504 | 7 | 162 | 4 | 126 | 7 | 18 | 425 | 53550 | 1.3388 | Azimuth | Panels/Inverter
| 1.2 | 444 | 7 | 162 | 4 | 111 | 6 | 18.5 | 425 | 47175 | 1.1794 | 162 | 126
| 1.3 | 330 | 7 | 162 | 3 | 110 | 6 | 18.3333 | 425 | 46750 | 1.1687 | 162 | 111
| 1.4 | 216 | 7 | 162 | 2 | 108 | 6 | 18 | 425 | 45900 | 1.1475 | 162 | 110
| 1.5.1 | 126 | 7 | 118 | 1 | 126 | 7 | 18 | 425 | 53550 | 1.3388 | 162 | 108
| 1.5.2 | 125 | 7 | 118 | 1 | 125 | 7 | 17.8571 | 425 | 53125 |  | 118 | 125.3333
| 1.5.3 | 125 | 7 | 118 | 1 | 125 | 7 | 17.8571 | 425 | 53125 | 1.3281 | 162 | 100
|  | 1870 | [7 empty] | 794750 |  | 252 | 110
2 | 2.1 | 300 | 7 | 162 | 3 | 100 | 6 | 16.6667 | 425 | 42500 | 1.0625 | 252 | 100
| 2.2 | 300 | 7 | 162 | 3 | 100 | 6 | 16.6667 | 425 | 42500 | 1.0625 | 135 | 111
| 2.4 | 300 | 7 | 162 | 3 | 100 | 6 | 16.6667 | 425 | 42500 | 1.0625 | 135 | 132
| 2.5 | 300 | 7 | 162 | 3 | 100 | 6 | 16.6667 | 425 | 42500 | 1.0625 | 135 | 112
|  | 1200 | [7 empty] | 510000 |  | 252 | 132
3 | 3.1 | 444 | 7 | 162 | 4 | 111 | 6 | 18.5 | 415 | 46065 | 1.1516 | 252 | 108
| 3.2 | 330 | 7 | 252 | 3 | 110 | 6 | 18.3333 | 415 | 45650 | 1.1413 | 252 | 93
| 3.3 | 300 | 7 | 252 | 3 | 100 | 6 | 16.6667 | 415 | 41500 | 1.0375 | 137 | 165
| 3.4 | 300 | 7 | 252 | 3 | 100 | 6 | 16.6667 | 415 | 41500 | 1.0375 | 137 | 135
|  | 1374 | [7 empty] | 570210 |  | 139 | 78
4 | 4.1 | 444 | 7 | 162 | 4 | 111 | 6 | 18.5 | 425 | 47175 | 1.1794 | 137 | 104
| 4.2 | 444 | 7 | 162 | 4 | 111 | 6 | 18.5 | 425 | 47175 | 1.1794 | 162 | 129
| 4.3 | 504 | 7 | 162 | 4 | 126 | 7 | 18 | 425 | 53550 | 1.3388 | 162 | 132
|  | 1392 | [7 empty] | 591600 |  | 162 | 124.5
6 | 6.1 | 444 | 7 | 135 | 4 | 111 | 6 | 18.5 | 415 | 46065 | 1.1516
| 6.2 | 264 | 7 | 135 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 6.3 | 336 | 7 | 135 | 3 | 112 | 6 | 18.6667 | 415 | 46480 | 1.162
|  | 1044 | [7 empty] | 433260
7 | 7.1 | 264 |  | 252 | 2 | 132 | 8 | 16.5 | 415 | 54780 | 1.3695
| 7.2 | 264 |  | 252 | 2 | 132 | 8 | 16.5 | 415 | 54780 | 1.3695
| 7.3 | 216 |  | 252 | 2 | 108 | 6 | 18 | 415 | 44820 | 1.1205
| 7.4 | 186 |  | 252 | 2 | 93 | 5 | 18.6 | 415 | 38595 | 0.96488
| 7.5 | 330 |  | 162 | 3 | 110 | 6 | 18.3333 | 415 | 45650 | 1.1413
| 7.6 & 7.6 | 300 |  | 137 | 3 | 100 | 6 | 16.6667 | 415 | 41500 | 1.0375
| 7.8 | 78 |  | 139 | 1 | 78 | 5 | 15.6 | 415 | 32370 | 0.80925
| 7.9 | 104 |  | 137 | 1 | 104 | 6 | 17.3333 | 415 | 43160 | 1.079
|  | 1742 | [7 empty] | 722930
9 | 9.1 | 108 |  | 162 | 1 | 108 | 6 | 18 | 425 | 45900 | 1.1475
| 9.2 | 108 |  | 162 | 1 | 108 | 6 | 18 | 425 | 45900 | 1.1475
| 9.3 | 129 |  | 162 | 1 | 129 | 7 | 18.4286 | 425 | 54825 | 1.3706
| 9.4 | 129 |  | 162 | 1 | 129 | 7 | 18.4286 | 425 | 54825 | 1.3706
|  | 474 | [7 empty] | 201450
10a | 10.1 | 264 |  | 162 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 10.2 | 264 |  | 162 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 10.3 | 264 |  | 162 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 10.4.7-9 | 387 |  | 162 | 3 | 129 | 7 | 18.4286 | 415 | 53535 | 1.3384
| 10.4.17 | 111 | 7 | 162 | 1 | 111 | 6 | 18.5 | 415 | 46065 | 1.1516
| 10.5.12,14,15 | 387 |  | 162 | 3 | 129 | 7 | 18.4286 | 415 | 53535 | 1.3384
| 10.5.13 | 111 |  | 162 | 1 | 111 | 6 | 18.5 | 415 | 46065 | 1.1516
| 10.6 | 132 |  | 162 | 1 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 10.10(A) | 264 |  | 162 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
|  | 2184 | [7 empty] | 906360
10b | 10.7 | 264 |  | 162 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 10.8 | 264 |  | 162 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 10.9 | 264 |  | 162 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 10.11 | 264 |  | 162 | 2 | 132 | 7 | 18.8571 | 415 | 54780 | 1.3695
| 10.12 | 444 |  | 162 | 4 | 111 | 6 | 18.5 | 415 | 46065 | 1.1516
|  | 1500 | [7 empty] | 622500
TOTAL |  | 12780 |  |  | 111 |  |  |  |  | 5353060 | 1.2149

## System Parameters
University of the Pacific Photovotaic Power System
Item | Total System | Lot 4 (Canopy 1) | Lot 4 (Canopy 2) | Lot 4 (Canopy 3)
No. of Modules | 12777 | 444 | 444 | 504
No. of Inverters | 110 | 4 | 4 | 4
Azimuth | varies | 162
Tilt | 7
Overload Ratio | 1.25 (avg) | 1.18 | 1.18 | 1.34
Module Ratings | 425 W
Inverter Ratings | 40 kW